Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом АО «Чувашская энергосбытовая компания»

от «___» ________ 202__ № ____

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## оснащения индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии при осуществлении строительства, реконструкции или капитального ремонта, с последующей интеграцией данных приборов учета в модуль интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) АО «Чувашская энергосбытовая компания»

## Чебоксары

## 2025

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения | 3 |
| 1. | Цели и задачи | 4 |
| 2. | Общие требования по передаче данных в модуль ИСУ | 4 |
| 2.1. | Общие требования к приборам учета | 4 |
| 2.2. | Общие требования к трансформаторам тока | 6 |
| 2.3. | Общие требования к УСПД | 7 |
| 2.4. | Общие требования к маршрутизаторам каналов связи | 10 |
| 2.5. | Описание интеллектуальной системы учета | 10 |
| 3. | Порядок оснащения индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии | 12 |
| 3.1. | Основные этапы выполнения работ и требования к Застройщику | 12 |
| 3.2. | Проверка выполнения технических требований | 13 |
| 4. | Прием-передача установленных Застройщиком ИПУ Гарантирующему поставщику | 16 |

Приложение № 1	Концептуальная схема исполнения требований Постановления Правительства РФ от 19.06.2020г № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» для Застройщиков МКД.

Приложение № 2	Требования к приборам учета на соответствие действующему законодательству в области минимального набора функций, указанных в Постановлении Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Приложение № 3	Требования (характеристики) к преобразователям интерфейсов.

Приложение № 4	Требования (характеристики) к устройствам для сбора и передачи данных.

Приложение № 5 Требования (характеристики) к маршрутизаторам каналов связи.

Термины и определения

| Ethernet | Семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей |
| --- | --- |
| GPRS, 3G, 4G, LTE, 5G | Стандарт сотовой связи |
| LPWAN (LoRaWAN, LPWAN-XNB) | Беспроводная технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния |
| LTE CAT-NB/NB IoT, GPRS / GSM | Стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными |
| Mesh сеть | Распределенная, одноранговая, ячеистая сеть |
| RF, PLC/RF, RS-485 | Технологии передачи данных (интерфейсы) между УСПД и ПУ |
| SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition | Диспетчерское управление и сбор данных |
| XML | Расширяемый язык разметки |
| АИИСКУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| ГП | Гарантирующий поставщик электрической энергии |
| Застройщик | Физическое / юридическое лицо или орган государственной исполнительной власти / местного самоуправления, получившее в установленном порядке земельный участок под строительство или реконструкцию комплекса недвижимого имущества |
| ИВК | Совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств |
| ИПУ | Интеллектуальный прибор учета электрической энергии (мощности) |
| ПУ | Прибор учета электроэнергии |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
| ПТЭЭП | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» |
| ИСУ | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) |
| ИТТ | Измерительные трансформаторы тока |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МКС | Маршрутизатор каналов связи |
| ПД | Проектная документация |
| ПП РФ № 890 | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |
| ПП РФ № 442 | Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» |
| ПП РФ № 354 | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| ПП РФ № 861 | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ТТ | Настоящие технические требования |
| УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
| Федеральный закон № 522-ФЗ | Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» |
| ЦСОД | Централизованная система обработки данных |

- Цели и задачи.

1.1.	Оснащение интеллектуальными приборами учета электрической энергии (мощности) и комплектующими индивидуальных точек учета (собственников (владельцев) жилых помещений), общедомовых точек учета, точек учета для нежилых помещений в МКД, подключенных через инженерные сети МКД с последующей интеграцией данных приборов учета в модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания», во исполнение Федерального закона № 522-ФЗ.

1.2.	В соответствии с концептуальной схемой исполнения требований Федерального закона № 522-ФЗ и ПП РФ № 890 для Застройщиков МКД (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) предусмотрены:

а) двухуровневый доступ в модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» с использованием технологий передачи данных непосредственно с приборов учета:

–  LTE, GPRS / GSM.

б) трехуровневый доступ в модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» с использованием технологии передачи данных GPRS / GSM, 3G, 4G, LTE, 5G, Ethernet с УСПД, терминалов или преобразователей интерфейсов, опрашивающее ИПУ с применением технологий RF, PLC / RF, или через интерфейсы Ethernet / RS-485.

- Общие требования по передаче данных в модуль ИСУ.

  - Общие требования к интеллектуальным приборам учета электрической энергии (мощности).

    - Интеллектуальные приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области коммерческого учета электроэнергии для индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно ПП РФ № 442 и ПП РФ № 354.

    - ИПУ должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области минимального набора функций, указанных в ПП РФ № 890 согласно Приложению № 2 к настоящим Техническим требованиям.

    - Прибор учета электрической энергии, присоединяемый к интеллектуальной системе учета, должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016г. N925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе на соответствующем товарном рынке.

    - ИПУ должны быть включены в реестры оборудования, поддерживаемого аппаратно-программным комплексом «Пирамида 2.0», реализованном в модуле ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания».

    - Использование приборов учета электроэнергии с импульсной передачей данных не допускается.

    - Все ИПУ должны быть запрограммированы на временную зону Чувашской Республики, без сезонного перевода времени. Все приборы учета должны быть настроены на зонные тарифы, утвержденные и действующие в Чувашской Республике.

    - ИПУ не должны нуждаться в дополнительном программировании и конфигурировании перед установкой, за исключением технологий, предусматривающих программирование и конфигурирование по месту установки.

    - Для ИПУ, имеющих оптический порт или любой другой цифровой интерфейс, который доступен потребителю для чтения показаний, должно быть реализовано разграничение по уровням доступа. Пароль на чтение и перепрограммирование – общий для всех приборов учета.

    - ИПУ не должны нуждаться в дополнительном электропитании для выполнения всех своих функций, в том числе, и для встроенных модулей передачи данных и цифровых интерфейсов.

    - ИПУ должны поддерживать режим передачи срочных событий на верхний уровень (ИВК ИСУ, SCADA) через УСПД, при которых инициатором передачи является прибор учета. В случае построения двухуровневой системы передача необходимой информации осуществляется непосредственно с ИПУ.

    - ИПУ должны быть оснащены ЖКИ-дисплеем для просмотра показаний, в том числе и по зонным тарифам.

    - Все ИПУ должны сохранять в энергонезависимой памяти:

– показания общие и по зонам суток на начало текущего и предыдущего дня;

– показания общие и по зонам суток на начало каждого месяца на глубину не менее 36 (тридцати шести) месяцев от текущей даты;

– получасовые графики нагрузки на глубину не менее 90 (девяносто) суток.

    - Диапазон рабочих температур выбираемого ИПУ должен соответствовать условиям его эксплуатации, но, как правило, не должен быть хуже – 40°С до +50°С.

    - Оборудование должно включать однофазные и трехфазные (непосредственного или полукосвенного включения) приборы учета электроэнергии, измерительные трансформаторы тока, приемо-передающее оборудование для информационного обмена с ИПУ и информационного обмена с модулем ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания». Допускается использование в приборах учета технологий передачи данных по радиоканалу (Wi-Fi, ZigBee, RF или аналогичных по возможностям), PLC, гибридных технологий типа ZigBee/RF или PLC/RF. Скорость передачи данных: PLC – не менее 1200 бит/с, RF – не менее 2400 бит/с.

    - Интеллектуальные однофазные и трехфазные (непосредственного и полукосвенного включения) приборы учета электроэнергии со встроенными модулями передачи данных по технологии GPRS / LTE. Скорость передачи данных – не менее 25 кбит/с.

    - Интеллектуальные однофазные и трехфазные приборы учета электроэнергии (непосредственного и полукосвенного включения) со встроенными модулями передачи данных по технологии GPRS / LTE. При использовании каналов связи GPRS для передачи данных с ИПУ, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM-карт (mini-SIM (2FF),) любого оператора связи.

    - Интеллектуальные однофазные и трехфазные приборы учета электроэнергии (непосредственного и полукосвенного включения, косвенного включения) для установки в щитке/ ВРУ/ТП/ РП/ ПС с передачей данных по RS-485 и/или Ethernet. Данные приборы учета должны иметь два независимых интерфейса и могут являться источниками данных телеметрии с периодичностью опроса от 1 до 5 сек и иметь возможность работать с УСПД, либо работать напрямую с программным обеспечением верхнего уровня в случае использования маршрутизаторов каналов связи (МКС). Скорость передачи данных: RS-485 – 9600 бит/с, Ethernet – 10 Мбит/с.

    - Интеллектуальные однофазные приборы учета электроэнергии с одним интерфейсом RS-485 или одним интерфейсом Ethernet, конкретный тип интерфейса и их количество определяется ПД.

    - Интеллектуальные трехфазные приборы учета электроэнергии с двумя интерфейсами RS-485 или один RS-485 и один Ethernet, конкретный тип интерфейса и их количество определяется ПД.

    - Для всех приборов учета электроэнергии, оснащенных LTE CAT-NB, передача данных в модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» должна осуществляться без использования промежуточного связного оборудования. Модули связи должны быть интегрированы в корпус прибора учета электроэнергии. SIM-карты (допускается использованием еSim (iUICC)) или иные материальные носители и идентификаторы должны размещаться внутри корпуса с защитой от изъятия. Приборы учета электроэнергии должны поставляться в комплекте с антенной.

    - При использовании технологии PLC, необходимо использование стандартов, обеспечивающих интеграцию приборов в модуль ИСУ. При использовании гибридной технологии ZigBee / RF или PLC / RF, программирование прибора учета с совмещенным ZigBee / RF или PLC / RF интерфейсом осуществляется как через PLC, так и через радио интерфейс.

2.1.21.	Требования к приемо-передающему оборудованию для информационного обмена с ИПУ по интерфейсу RS-485:

– основные характеристики к приемо-передающим устройствам представлены в Приложениях № 3 и №5 к настоящим Техническим требованиям.

  - Общие требования к измерительным трансформаторам тока.

    - При новом строительстве или реконструкции электроустановок ИТТ должны соответствовать следующим требованиям.

    - Класс точности – не хуже 0,5S.

    - При полукосвенном и косвенном включении ПУ необходимо устанавливать ИТТ во всех фазах.

    - Значения номинального вторичного тока должны быть увязаны с номинальными токами приборов учёта.

    - ИТТ, используемые для присоединения счётчиков на напряжении до 0,4 кВ, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности (ПУЭ пункт 1.5.36).

    - Выводы вторичной измерительной обмотки ИТТ должны иметь крышки для опломбировки (ПТЭЭП пункт 2.11.18).

    - Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) ИТТ должны иметь постоянные заземления (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок пункт 42.1).

    - Заземление во вторичных цепях ИТТ следует предусматривать на зажимах ИТТ (ПУЭ пункт 3.4.23).

    - ИТТ должны иметь действующую поверку первичную (заводскую) или периодическую (в соответствии с межповерочным интервалом, указанным в описании типа данного средства измерения). Наличие действующей поверки подтверждается предоставлением оригиналов паспортов или свидетельств о поверке ИТТ с протоколами поверки (ПТЭЭП 2.11.11).

Установленный интервал между поверками ИТТ напряжением менее 1000 В (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) должен составлять не менее 8 лет.

    - Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями (ПТЭЭП 2.11.18).

    - ИТТ должны соответствовать требованиям действующего ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

  - Общие требования к устройствам сбора и передачи данных (УСПД).

    - При использовании технологии PLC, RF или гибридной технологии ZigBee / RF или PLC / RF необходимо включение в состав комплекта связного оборудования УСПД, производящего сбор данных с ИПУ в автоматическом режиме и сохраняющего данные в энергонезависимой памяти. УСПД должно быть внесено в государственный реестр средств измерений и обеспечивать совместимость работы с ИПУ, предлагаемыми к установке, количество УСПД определить ПД, на основании технических характеристик применяемого оборудования.

    - УСПД должны обеспечивать сбор, сохранение измерительной и вспомогательной информации с группы ИПУ для дальнейшей их передачи в систему верхнего уровня ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» по запросу или инициативно. Для этого УСПД в автоматическом режиме должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- поиск и регистрация ИПУ, включение их в схему опроса;

- сбор результатов измерений от ИПУ;

- накопление в энергонезависимой памяти собранной измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы в течение не менее 10 (десяти) лет, а также передачу данных на верхний уровень ИСУ;

- обработку результатов измерений в соответствии с параметрированием УСПД;

- приём от модуля ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания», сохранение в энергонезависимой памяти и передача на ИПУ информации о параметрировании и команд управления (тарифные сетки, различные ограничители, рассылка предупреждений и так далее);

- приём от модуля ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания» информации о настройках функционирования УСПД и сохранение в энергонезависимой памяти;

- формирование данных для оперативного контроля графика нагрузки контролируемых присоединений;

- передачу в модуль ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания» требуемой информации о результатах измерений, состоянии средств и схемы измерений, данных «Журнала событий»;

- синхронизацию времени, как в самом УСПД, так и в МПУ, передающих информацию в данный УСПД по цифровому интерфейсу;

- самодиагностику с фиксацией ее результатов в «Журнале событий»;

- параметрирование (установку настраиваемых параметров) при первоначальной установке, после вывода из ремонта, в процессе эксплуатации самого УСПД и при замене ИПУ, изменении схемы измерений, коммуникационных параметров;

- ведение «Журнала событий» с фиксацией таких событий, как рестарт УСПД, включение/отключение интерфейсов связи, синхронизация времени, авторизация пользователей, регистрация вскрытия крышки корпуса, результаты самодиагностики и другие и передача журналов на верхний уровень модуля ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

- обеспечение корректного завершения работы при пропадании внешнего питания с сохранением в энергонезависимой памяти измеренных данных;

- хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях электроэнергии или среднеинтервальных значений мощности по каждому каналу учета не менее 45 (сорока пяти) суток, а также расходов электроэнергии за месяц по каждому каналу учета и по группам учета не менее 45 (сорока пяти) суток;

- обеспечение взаимодействия оператора с УСПД с помощью интернет-браузера через веб-интерфейс;

- обеспечение прямого доступа к ИПУ с верхнего уровня модуля ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

- совместимость УСПД с ИПУ, принятых к установке.

    - УСПД должны иметь встроенные энергонезависимые часы, обеспечивающие ведение даты и времени (точность хода которых не хуже ±3,0 с/сутки) и обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени как в самом устройстве, так и в ИПУ (обслуживаемых данным УСПД) по цифровому интерфейсу.

    - Обмен данными с ИПУ должен осуществляться по каналам связи PLC или ZigBee, RF, RS-485, Ethernet. Приемопередатчик PLC должен соответствовать ГОСТ Р 51317.3.8-99, приемопередатчик RF должен соответствовать ГОСТ Р 52459.3-2009.

    - УСПД должны быть включены в реестр оборудования, поддерживаемого программным комплексом или «Пирамида 2.0», реализованном в модуле ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания».

    - Передача информации до верхнего уровня модуля ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания» должна осуществляться по каналам Ethernet 10/100 Base-T (протокол обмена TCP/IP), либо по каналам сотовой связи 2G (GSM / GPRS), 3G (UMTS) и 3,5G/4G (HSPA, HSPA+/LTE). При этом в случае использовании канала сотовой связи должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM-карт (мини или микро SIM) любого оператора связи.

    - На случай невозможности использовать для связи с модулем ИСУ «АО «Чувашская энергосбытовая компания» основной канал связи одного из перечисленных выше типов должна обеспечиваться возможность использования локального режима считывания данных с УСПД с помощью локальных устройств (портативный компьютер и др.). Последующая интеграция данных в программное обеспечение верхнего уровня или «Пирамида 2.0» должна производиться через файлы экспорта XML или аналогичные инструменты.

    - УСПД должны быть защищены от несанкционированного доступа как в аппаратной части (к разъёмам, функциональным модулям), так и в программно-информационном обеспечении (установка паролей). При этом параметрирование УСПД и изменение данных должно быть возможным только при снятии механической пломбы и вводе пароля, что должно автоматически фиксироваться в «Журнале событий» с указанием даты и времени.

    - УСПД должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность его функционирования.

    - УСПД должны поддерживать следующие форматы импорта и экспорта хранимых данных:

- поддержку протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;

- получение данных телеметрии от приборов учета по интерфейсу RS-485;

- получение данных от устройств телеметрии, релейной защиты автоматики по протоколам МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104;

- передачу данных телеметрии на верхний уровень по протоколу МЭК 60870-5-104.

    - УСПД должны обеспечивать транзит данных с использованием технологий Ethernet, GSM / GPRS, USB, RS-485или радиоканалу RF, ZigBee или PLС (0,4кВ).

    - УСПД должны быть сертифицированы в Российской Федерации и внесены в Государственный реестр средств измерений.

    - Условия эксплуатации УСПД должны соответствовать категории УХЛ кат. 3.1 по ГОСТ 15150. УСПД должны иметь степень защиты не ниже IP51 либо IP20 с установкой в шкафу в соответствии с ГОСТ 14254-2015. Рабочий диапазон температур: от –40°С до +70°C. Межповерочный интервал должен быть не менее 10 (десяти) лет.

    - Защищенность УСПД от воздействия длительных перенапряжений до 450 В в течение 2 (двух) часов.

    - В комплект поставки УСПД должна входить всенаправленная антенна.

    - Основные характеристики УСПД представлены в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям.

    - Поверка УСПД не ранее 12 (двенадцати) месяцев до даты ввода в эксплуатацию.

  - Требования к маршрутизаторам каналов связи

    - Маршрутизатор каналов связи (МКС) должен обеспечивать:

- выполнение в автоматическом режиме сбора, сохранения измерительной и вспомогательной информации с группы измерительных компонентов автоматизированных систем для дальнейшей их передачи в систему верхнего уровня по запросу, инициативно, по регламенту или спорадически;

- измерение времени в шкале времени UTC;

- измерение интервалов времени;

- сбор и хранение измерительной информации и данных, полученных от ИПУ и других измерительных компонентов автоматизированных систем коммерческого и технического учета;

- организация защищенной самоорганизующейся meshсети;

- предоставление канала прямого доступа к ИПУ;

- выполнение конфигурирования ИПУ;

- совместимость маршрутизатора каналов связи с ИПУ, принятых к поставке;

    - МКС должен осуществлять устойчивую связь с подключенными к нему устройствами по следующим каналам связи (интерфейсам):

- радиоканалу или силовой сети;

- сотовой связи GSM/GPRS;

- RS-485/Ethernet.

    - МКС должен обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне – вводом пароля.

    - Возможность параметрирования МКС должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

    - МКС должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность его функционирования.

    - Основные характеристики МКС представлены в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям.

    - Дата производства маршрутизатора канала связи не ранее 12 (двенадцати) месяцев до даты ввода в эксплуатацию.

  - Описание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

    - Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) (ПП РФ № 890), утвержденными Правительством Российской Федерации (Федеральный закон № 522-ФЗ).

    - Все оборудование должно сопровождаться бесплатным технологическим программным обеспечением для конфигурирования и просмотра данных. Возможности данного программного обеспечения должно быть достаточно для проведения всех необходимых пусконаладочных работ при интеграции приборов учёта в модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» силами Заказчика.

    - Должно быть безвозмездно предоставлено коммуникационное ПО по типу M2M TCP-сервера, в случае работы модулей связи ИПУ только в режиме TCP-клиента.

    - Все программное обеспечение, предоставляемое безвозмездно, не должно иметь ограничений по сроку использования, количеству возможных установок, обновлений программного обеспечения и лицензий или иных ограничений, при условии его использования Заказчиком для собственных нужд.

    - ИПУ и оборудование ИСУ, при условии проведения монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с документацией и рекомендациями производителей, должно реализовывать следующие функции:

-	ежесуточная автоматическая передача показаний ИПУ с разбиением по тарифным зонам с надежностью не менее 95%;

-	автоматическая передача получасовых графиков нагрузки из энергонезависимой памяти ИПУ не реже одного раза в неделю;

-	возможность дистанционного сбора показаний и графиков нагрузки с уровня ЦСОД за произвольный период в пределах глубины хранения данных в энергонезависимой памяти ИПУ по команде оператора;

-	дистанционное отключение и подключение энергии посредством встроенного реле по команде модуля ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания», кроме приборов учета электроэнергии полукосвенного включения или косвенного включения;

-	дистанционная установка и автоматическая синхронизация системной даты и времени ИПУ;

-	возможность дистанционного программирования расписания зонных тарифов;

-	накопление собранной информации в энергонезависимой памяти и передача собранной информации по запросу на верхний уровень информационно-измерительной системы;

-	контроль и синхронизация текущего времени в ИПУ с цифровым интерфейсом;

-	управление изменяемыми параметрами ИПУ с цифровым интерфейсом (запись лимитов потребления, тарифных расписаний);

-	управление нагрузкой ИПУ с цифровым интерфейсом;

-	обеспечение прямого доступа к ИПУ с цифровым интерфейсом с верхних уровней информационно-измерительной системы.

- В зависимости от применяемого оборудования:

- ИСУ может быть двухуровневой и состоять из следующих компонентов:

- Нижний уровень – ИПУ и ИТТ;

-	Верхний уровень ИСУ (модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания», с развернутым в нем программным комплексом  «Пирамида 2.0»).

- ИСУ может быть трехуровневой и состоять из следующих компонентов:

  - Нижний уровень – ИПУ и ИТТ;

  - Средний уровень – УСПД (МКС);

  - Верхний уровень ИСУ (модуль ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания», с развернутым в нем программным комплексом  «Пирамида 2.0»).

- Порядок оснащения индивидуальными,
общими (для коммунальной квартиры) и коллективными
(общедомовыми) приборами учета электрической энергии.

- Основные этапы выполнения работ и требования к Застройщику.

    - Разработка проектной документации на ИСУ МКД. Проектно-сметная документация должна осуществляться с учетом настоящих Технических требований.

    - Застройщик обязан согласовать с Гарантирующим поставщиком (ГП) – АО «Чувашская энергосбытовая компания» выбранные им инженерно-технические решения, включая приборы учета, измерительные трансформаторы тока и способ присоединения ИПУ к ИСУ гарантирующего поставщика, которые будут использованы им при разработке проектной документации и оснащении многоквартирного дома:

– двухуровневый доступ LTE CAT-NB, GPRS / GSM;

– двухуровневый доступ посредством интерфейса RS-485 через преобразователь интерфейсов или терминал.

– в случае невозможности организации двухуровневнего доступа, организовать трехуровневый доступ с использованием технологии передачи данных GPRS, 3G, 4G, LTE, 5G, Ethernet, с устройства сбора и передачи данных (далее УСПД), опрашивающее ИПУ с применением технологий RF, PLC / RF или RS-485.

Согласованные с ГП инженерно-технические решения оформляются Протоколом (письмом), подписанным сторонами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующих документов ГП от Застройщика и учитывается при проверке выполнения Застройщиком ТТ ГП.

    - Застройщик обязан обратиться к ГП с запросом о подтверждении соответствия разработанной проектной документации ТТ с приложением копии подраздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в части подраздела «Система электроснабжения», который ГП обязан рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения и направить застройщику ответ, содержащий подтверждение соответствия или информацию о несоответствии проектных решений ТТ с указанием соответствующих замечаний. При не предоставлении ГП в указанный срок ответа на запрос, ПД считается соответствующей указанным требованиям.

    - После завершения работ по строительству МКД Застройщик направляет ГП уведомление о необходимости введения приборов учета электрической энергии в эксплуатацию с приложением следующих документов:

– сведения о Застройщике (для юридических лиц – полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

– копию Протокола (письма) согласования с ГП выбранных инженерно-технических решений (при наличии) или подтверждения ГП о соответствии или несоответствии ПД ТТ (при наличии);

– копию раздела ПД «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в части подраздела «Система электроснабжения», включающая инженерно-технические решения по оснащению коллективным (общедомовым) прибором учета электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета), системой внутренней связи (устройствами, каналами, линиями), предназначенной для сбора и передачи данных с приборов учета;

– копии технических паспортов на все установленные приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока, устройства сбора и передачи данных и иную сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим установленным приборам, устройствам и оборудованию, необходимым для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения приборов учета к ИСУ ГП.

- Проверка выполнения технических требований и допуск ИПУ в эксплуатацию.

- ГП производит проверку выполнения Застройщиком ТТ в рамках осуществления процедуры допуска коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии к эксплуатации, которые  допускаются в эксплуатацию в ходе технологического присоединения МКД к электрическим сетям одновременно с осмотром сетевой организацией присоединяемых электроустановок, предусмотренном Правилами технологического присоединения.

- ГП производит проверку выполнения Застройщиком ТТ в рамках осуществления процедуры допуска индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета электрической энергии, которые допускаются в эксплуатацию после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением постоянной схемы электроснабжения, проверка выполнения ТТ включает в себя:

– проверку соответствия приборов учета, параметров устройств, каналов, линий, указанных в документах, представленных Застройщиком в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящих ТТ;

– обследование приборов учета электрической энергии, системы внутренней связи (устройств, каналов, линий), предназначенной для сбора и передачи данных с приборов учета, на предмет их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, представленной Застройщиком проектной документации, и техническим требованиям;

– в случае несоответствия индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в МКД, требованиям ПП РФ № 890, ПП РФ № 442, ПП РФ № 354 и иным обязательным требованиям, установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения Застройщиком Технических требований для МКД, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, ГП составляет и направляет Застройщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выявления таких замечаний в письменной форме перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, подлежащих устранению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

Повторная процедура допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных Застройщиком в МКД, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1 января 2021 года, осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Застройщика уведомления об устранении замечаний с указанием информации о принятых мерах по их устранению.

    - При комплексном освоении территории, проверка выполнения Застройщиком ТТ, ГП к устанавливаемым в МКД, вводимом в эксплуатацию после 31.12.2020, коллективному (общедомовому) прибору учета, а также к системе внутренней связи (устройствам, каналам, линиям) МКД, предназначенной для сбора и передачи данных с приборов учета, допуск к эксплуатации коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, осуществляются одновременно с проверкой и допуском индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета электрической энергии, после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением постоянной схемы электроснабжения;

    - Допуск ИПУ в эксплуатацию.

      - После завершения проверки выполнения ТТ и допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации, оформляется акт допуска приборов учета к эксплуатации по форме Приложения № 16 к ПП РФ №861.

      - Акт допуска прибора учета в эксплуатацию подписывается ГП при условии выполнения Застройщиком ТТ в полном объеме.

      - Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства, осуществляется ГП после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением постоянной схемы электроснабжения.

      - Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных Застройщиком в МКД, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства, осуществляется без приглашения лиц, указанных в п. 151 ПП РФ № 442.

      - Срок осуществления допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии ГП не должен превышать 30 дней со дня получения ГП уведомления от Застройщика о необходимости допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии.

      - В рамках допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных Застройщиком в МКД, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства, ГП осуществляет:

– проверку соответствия приборов учета, параметров устройств, каналов и линий, указанных в документах, представленных Застройщиком, техническим требованиям;

– обследование приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое указано в п. 137  ПП РФ № 442, используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к ИСУ ГП, а также проверку способов присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУ, в том числе проверку коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии в отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, представленной Застройщиком проектной документации и техническим требованиям.

      - В случае несоответствия индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных Застройщиком в МКД, требованиям настоящего документа и иным обязательным требованиям, установленным законодательством об электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения Застройщиком технических требований для МКД, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, ГП составляет и направляет Застройщику в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких замечаний в письменной форме перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, подлежащих устранению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

      - Повторная процедура допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных Застройщиком в МКД, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1 января 2021 года, осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Застройщика уведомления об устранении замечаний с указанием информации о принятых мерах по их устранению.

  - Прием-передача установленных ИПУ от Застройщика Гарантирующему поставщику.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней после допуска к эксплуатации всех индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, установленных в МКД, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1 января 2021 года, Застройщик составляет и направляет для подписания ГП подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета по форме согласно Приложению № 6 к ПП РФ № 442 (далее – Акт приема-передачи приборов учета).

  - Гарантирующий поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от застройщика Акта приема-передачи приборов учета подписывает его и возвращает один экземпляр акта Застройщику.

  - До даты перехода права собственности на приборы учета к собственникам помещений в МКД ответственность за сохранность индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов и иного оборудования, которое указано в п. 137 ПП РФ № 442, используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к ИСУ ГП, несет Застройщик.

  - Передача Застройщиком индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета и измерительных трансформаторов, установленных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, в эксплуатацию Гарантирующему поставщику, а также передача необходимой технической и гарантийной документации осуществляются без взимания платы.

  - Подписанный Застройщиком и Гарантирующим поставщиком Акт приема-передачи индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в жилых и нежилых помещениях МКД, является документом, подтверждающим передачу Гарантирующему поставщику в эксплуатацию приборов учета электрической энергии МКД.