## Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская республика, г. Чебоксары.

Цели и задачи:

- Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части принятия ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее Общество) за коммерческий учет в многоквартирных домах (далее – МКД) (создание интеллектуальной системы учета (далее - ИСУ) в МКД с возможностью удаленного чтения данных и дистанционного отключения должников).

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД.

- Снижение дебиторской задолженности потребителей в МКД за счет внедрения системы дистанционного ограничения и отключения.

- Оснащения приборами учета электрической энергии помещений МКД.

# Сроки реализации: 2022-2026 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 1 601,9 млн. руб. с НДС.

# Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета (Приложение 1) по данным коммерческого предложения ООО «Миртек» (Приложение 2), коммерческого предложения ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» (Приложение 3), аналитической таблицы по обоснованию стоимости монтажа средств учета (Приложение 4) на основе коммерческих предложений (Приложения 5-8), договор с ПАО «Ростелеком» № 01-01-130 от 19.10.2020 г. (Приложение 9), договор с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-82 от 25.06.2020 г. (Приложение 10), договор с ООО «СтройБизнесГрупп» № 01-01-133 от 26.10.2020 г. (Приложение 11).

# Данный проект входит в инвестиционную программу Общества на 2021-2025 гг., утвержденную Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики (Приказ «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2020-2024 годы» от 30.10.2020 № 02-03/123).

# Отклонение от утвержденного плана связано с актуализацией коммерческих предложений и корректировкой количества приборов учета, связного оборудования, трансформаторов тока, а также планированием проекта на 2026 год.

Обоснования необходимости реализации:

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует ИСУ на базе автоматизированной информационно-измерительная системы коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии (далее – АИИС КУЭ РРЭ) на базе программного обеспечения «Телескоп+», включающего в себя около 11 164 точек учета, из них около 1 355 используется для проведения расчетов с абонентами по 3-4 ценовым категориям. Приборы учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД включеныв существующую АИИС КУЭ.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных АИИИС КУЭ РРЭ в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 01 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию приборы учета электроэнергии (далее – ПУ) в МКД должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика, которая предполагает удаленное считывание данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключения должников.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится порядка 5,412 тыс. МКД с 386,55 тыс. индивидуальными точками учета, 14,84 общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками 16,07 тыс. точек учета, в т. ч. 14,49 тыс. индивидуальных ПУ, 1,58 тыс. общедомовых ПУ и ПУ нежилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками трансформаторного включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех трансформаторов тока). В МКД находятся порядка 9,39 тыс. комплектов измерительных трансформаторов тока.

Общее количество средств учета электроэнергии приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 386,55 | 14,84 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т. ч.: | 14,49 | 1,58 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 8,87 | 1,01 |
| – технические возможности позволяют установить приборы учета | 5,62 | 0,57 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 377,68 | 13,83 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 9,39 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается оборудовать ИСУ следующие точки учета МКД:

- точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки,

- необорудованные счетчиками, но имеющие техническую возможность для оборудования (планируется поэтапное дооснащение в течение двух лет),

- приборы учета по мере их выхода из строя.

В данном проекте прогнозируется выход из строя 1% приборов учета в год от общего количества точек, оснащенных приборами учета, указанного в Таблице 1. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором истекает МПИ | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ с истекающим МПИ * | 22912 | 380 | 22912 | 612 | 22912 | 3086 | 22912 | 1500 | 22912 | 1500 |
| Прогнозируемый выход из строя ПУ (1% от общего количества) | 3672 | 96 | 3672 | 90 | 3672 | 90 | 3672 | 90 | 3672 | 90 |
| Дооснащение точек учета не оборудованных ПУ | 977 | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого подлежит замене/установке ПУ | 27561 | 566 | 26584 | 702 | 26584 | 3 176 | 26584 | 1590 | 26584 | 1590 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения предпроектных обследований МКД.

Скорректированное количество приборов учета для замены приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 11 839 | 17 167 | 26 584 | 26 584 | 19 445 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 438 | 267 | 313 | 160 | 315 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 368 | 650 | 2 863 | 1 430 | 1 116 |
| Итого ПУ | 12 645 | 18 084 | 29 760 | 28 174 | 20 876 |

Проектом также прогнозируется выход из строя 1% ТТ в год от общего количества, или 282 шт. (94 комплекта).

Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта ТТ будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Скорректированное количество ТТ с истекающим межповерочными интервалами и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам показано в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 2 883 | 2 496 | 4 926 | 3 000 | 3 000 |
| Прогнозируемый выход из строя ТТ (1% от общего количества), шт. | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Итого подлежит замене ТТ, шт. | 3 165 | 2 778 | 5 208 | 3 282 | 3 282 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения предпроектных обследований МКД.

В данный инвестиционный проект включено связное оборудование, необходимое для дистанционного сбора информации с приборов учета через сети сотовой связи GSM. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества на 2020-2024 года в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Количество связного оборудования определено предварительно на основе следующих критериев:

– Отсутствие устойчивой сотовой связи в месте расположения МКД.

-- Количество устанавливаемого связного оборудования не менее 1 на многоквартирный дом.

– Для МКД с несколькими питающими линиями электроснабжения (в т. ч. от различных трансформаторных пунктов) и большим количеством ПУ потребуется установка нескольких единиц связного оборудования в МКД. В среднем применительно к МКД одна единица связного оборудования может обеспечить сбор данных с 80 приборов учета в МКД (исходя из опытной эксплуатации реализованного пилотного проекта и декларируемых технических характеристик производителей связного оборудования).

Для обеспечения связью всех монтируемых в рамках данного проекта приборов учета в МКД предварительно потребуется использовать приборы учета со встроенными модемами. Небольшое количество связного оборудование выбрано исходя из необходимости его установки в исключительных случаях (точное количество необходимого связного оборудования будет определено по результатам проектных работ на монтаж связного оборудования).

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ предусматривается поэтапное оснащение МКД связным оборудованием для обеспечения включения вновь устанавливаемых приборов учета в ИСУ. Монтаж связного оборудования должен выполняться в отдельных шкафах, обеспечивающих защиту оборудования от повреждений и несанкционированного доступа посторонних лиц. Проектом предусматривается комплектная поставка шкафов со связным оборудованием (комплектация шкафов будет определена проектными решениями).

Для обеспечения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, о включении с 01 января 2022 года, всех допускаемых приборы учета в МКД в ИСУ, предполагается использовать приборы учета со встроенными модемами, в исключительных случаях планируется поэтапная установка связного оборудования в МКД, в которых в соответствии с данным проектом будут проводится работы по замене приборов учета.

Проектом также прогнозируется выход из строя 0,5% связного оборудования в год от общего количества установленного оборудования. При этом замена вышедшего из строя, вновь устанавливаемого в рамках данного инвестиционного проекта связного оборудования будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

С учетом корректировки Общество планирует установку связного оборудования в количестве согласно Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование оборудования | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение связного оборудования, шт.* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прогнозируемый выход из строя связного оборудования (0,5% от общего количества, включая ранее уставленные), шт. ** | – | - | - | - | - |

* Установка связного оборудования во вновь строящихся МКД будет осуществляться застройщиками.

** Начиная с завершения гарантийного срока на связное оборудование.

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Прогнозная стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока, установки коммуникационного оборудования изложена в Приложении 4, сформирована исходя из анализа поступивших технико-коммерческих предложений (Приложения 5-8).

Работы по модернизации ИСУ предусматривают метрологическое сопровождение АИИС КУЭ на регулярной основе.

Инвестиционной программой на 2022 год предусматривается проведение работ по метрологическому обеспечению ИСУ (по вновь введенным точкам учета, одновременно с проведением очередной метрологической поверки АИИС КУЭ РРЭ), в т. ч.:

– поверка измерительных каналов новых точек учета;

– внесение изменений в описание типа по новым точкам учета.

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками будут производить застройщики. Однако, возможность подключения новых домов к ИСУ подразумевается.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований № 522-ФЗ от 27.12.2018 о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

Приложения:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» – 7 л.

Приложение 2. Коммерческое предложение ООО «Миртек» - 1 л.

Приложение 3. Коммерческое предложение ООО Торговый дом «Электротехмонтаж» №418 от 15.12.2020 г. - 1 л.;

Приложение 4: Аналитическая таблица по обоснованию стоимости монтажа средств учета – 1 л;

Приложение 5: Коммерческое предложение ООО «Энерготехнопроект-Ч» №50 от 21.09.2020 г. – 2 л.;

Приложение 6: Коммерческое предложение ООО «Вереск-Строй» №81 от 23.09.2020 г. – 1 л.;

Приложение 7: Коммерческое предложение ООО «Торговый дом «ПРОЦИОН» №231-2020 от 23.09.2020 г. – 2 л.;

Приложение 8: Коммерческое предложение ООО «Строй Бизнес Групп» №24 от 24.09.2020 г. – 2 л.;

Приложение 9: Договор с ПАО «Ростелеком» № 01-01-130 от 19.10.2020 г. – 39 л.;

Приложение 10: Договор с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-82 от 25.06.2020 г. – 31 л.;

Приложение 11: Договор с ООО «СтройБизнесГрупп» № 01-01-133 от 26.10.2020 г. – 52 л.